## 報告書（印刷フォーム）
測定結果報告書
お客様名 | 株式会社 戸上電機製作所
設置場所 | 〒840-0202 佐賀県佐賀市大財北町1-1
点検実施日 | 2015-01-01 |  | 13：00～15：00
点検者 | 戸上 太郎 |  | 設置方向 | 南向き
モジュール型式 | SAMPLE-1 |  | 運転開始年月日 | 2014-09-01
接続箱番号 | 接続箱1
ストリング開放電圧 | 440 |  | ストリング動作電圧 | 312
ストリング短絡電流 | 8.4 |  | ストリング動作電流 | 7.44
ストリング最大電力 | 2321.28
測定波形
測定値
測定ストリング | Voc(V) | Isc(A) | Pmax(W) | FF | 判定
ST1 | 412.9 | 8.01 | 2245.2 | 0.68 | 良
ST2 | 407.9 | 8.06 | 2238.8 | 0.68 | 良
ST3 | 409.1 | 8.01 | 2223.4 | 0.68 | 良
ST4 | 405.6 | 7.97 | 1860.7 | 0.58 | 否
ST5 | 407.6 | 7.99 | 2222 | 0.68 | 良
ST6 | 409.4 | 8 | 2227.3 | 0.68 | 良
ST7 | 408.5 | 8.04 | 2239.6 | 0.68 | 良
ST8 | 413.2 | 8 | 2245.3 | 0.68 | 良
判定基準：Pmax測定値の平均から10％以上低下している場合「否」
STC変換値
測定ストリング | Voc(V) | Isc(A) | Pmax(W) | FF | 判定
ST1 | 415.3 | 8.6011 | 2448.0603 | 0.68534 | ―
ST2 | 410.3 | 8.6554 | 2442.451 | 0.68776 | ―
ST3 | 411.5 | 8.6011 | 2424.1727 | 0.68492 | ―
ST4 | 408 | 8.5576 | 2033.667 | 0.58246 | ―
ST5 | 410 | 8.5794 | 2423.9974 | 0.68912 | ―
ST6 | 411.8 | 8.5902 | 2429.0497 | 0.68667 | ―
ST7 | 410.9 | 8.6336 | 2441.6609 | 0.68826 | ―
ST8 | 415.6 | 8.5902 | 2450.3921 | 0.68637 | ―

## DATA（1～4ST）
I-V測定（移動）
測定期間 | **時間 | **日 | 測定間隔 | １回 | 測定点数 | 100点 | モジュール種別 | 一般
測定開始 | 2014-02-24 11:44 | 測定終了 | 2014-02-24 11:44 | 測定時間設定 | 4時 | から | 20時
日射量 | 921W/m2 | 温度 | 31ﾟC | 天気 | 晴れのち曇り | 5 | 0.004 | -0.1 | 0.5 | 0.00125 | 4 | 4 | 2.1 | 110 | SOLAR FRONTIA SE145-K | 1.86 | 78
| ストリング１(ＳＴ１) |  |  |  | ストリング２(ＳＴ２) |  |  |  | ストリング３(ＳＴ３) |  |  |  | ストリング４(ＳＴ４)
測定日時 | ＳＴ１電流(A) | ＳＴ１電圧(V) | ＳＴ１最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ１ＦＦ値／最大電力時電圧(V) | ＳＴ２電流(A) | ＳＴ２電圧(V) | ＳＴ２最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ２ＦＦ値／最大電力時電圧(V) | ＳＴ３電流(A) | ＳＴ３電圧(V) | ＳＴ３最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ３ＦＦ値／最大電力時電圧(V) | ＳＴ４電流(A) | ＳＴ４電圧(V) | ＳＴ４最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ４ＦＦ値／最大電力時電圧(V)
2014-02-24 11:44 | 0 | 412.9 | 2245.2 | 0.68 | 0 | 407.9 | 2238.8 | 0.68 | 0 | 409.1 | 2223.4 | 0.68 | 0 | 405.6 | 1860.7 | 0.58
| 0 | 412.9 | 7.13 | 314.9 | 0 | 407.9 | 7.13 | 314 | 0 | 409.1 | 7.14 | 311.4 | 0 | 405.6 | 6.99 | 266.2
| 0.12 | 411.8 |  |  | 0.12 | 407 |  |  | 0.12 | 407.9 |  |  | 0.12 | 404.4
| 0.14 | 411.5 |  |  | 0.14 | 406.7 |  |  | 0.14 | 407.9 |  |  | 0.14 | 404.1
| 0.16 | 411.5 |  |  | 0.16 | 406.7 |  |  | 0.17 | 407.6 |  |  | 0.17 | 403.8
| 0.19 | 411.2 |  |  | 0.19 | 406.7 |  |  | 0.19 | 407.6 |  |  | 0.19 | 403.8
| 0.22 | 410.9 |  |  | 0.22 | 406.4 |  |  | 0.22 | 407.3 |  |  | 0.22 | 403.5
| 0.25 | 410.6 |  |  | 0.25 | 406.1 |  |  | 0.25 | 407 |  |  | 0.25 | 403.2
| 0.29 | 410.3 |  |  | 0.29 | 405.8 |  |  | 0.29 | 406.7 |  |  | 0.29 | 402.9
| 0.32 | 410 |  |  | 0.33 | 405.6 |  |  | 0.33 | 406.4 |  |  | 0.33 | 402.6
| 0.37 | 409.7 |  |  | 0.37 | 405.3 |  |  | 0.37 | 406.1 |  |  | 0.37 | 402
| 0.41 | 409.4 |  |  | 0.41 | 404.7 |  |  | 0.41 | 405.8 |  |  | 0.41 | 401.7
| 0.45 | 409.1 |  |  | 0.46 | 404.4 |  |  | 0.46 | 405.6 |  |  | 0.46 | 401.1
| 0.5 | 408.5 |  |  | 0.51 | 404.4 |  |  | 0.51 | 405 |  |  | 0.51 | 400.8
| 0.56 | 408.2 |  |  | 0.56 | 403.5 |  |  | 0.56 | 404.7 |  |  | 0.57 | 400.2
| 0.61 | 407.6 |  |  | 0.61 | 403.2 |  |  | 0.62 | 404.4 |  |  | 0.62 | 399.4
| 0.67 | 407 |  |  | 0.68 | 402.9 |  |  | 0.68 | 403.8 |  |  | 0.68 | 399.1
| 0.73 | 406.7 |  |  | 0.73 | 402.3 |  |  | 0.74 | 403.2 |  |  | 0.74 | 398.5
| 0.8 | 406.1 |  |  | 0.8 | 402 |  |  | 0.8 | 402.6 |  |  | 0.8 | 397.6
| 0.86 | 405.6 |  |  | 0.87 | 401.1 |  |  | 0.87 | 402 |  |  | 0.87 | 397
| 0.93 | 405 |  |  | 0.93 | 400.8 |  |  | 0.94 | 401.4 |  |  | 0.94 | 396.4
| 1 | 404.4 |  |  | 1 | 400.2 |  |  | 1.01 | 400.8 |  |  | 1.01 | 395.5
| 1.07 | 403.8 |  |  | 1.08 | 399.6 |  |  | 1.08 | 400.2 |  |  | 1.09 | 394.9
| 1.15 | 403.2 |  |  | 1.15 | 398.8 |  |  | 1.16 | 399.6 |  |  | 1.16 | 394
| 1.23 | 402.6 |  |  | 1.23 | 398.2 |  |  | 1.24 | 399.1 |  |  | 1.24 | 393.2
| 1.31 | 401.7 |  |  | 1.31 | 397.6 |  |  | 1.31 | 398.2 |  |  | 1.32 | 392.3
| 1.39 | 401.1 |  |  | 1.39 | 397 |  |  | 1.39 | 397.9 |  |  | 1.4 | 391.4
| 1.47 | 400.2 |  |  | 1.47 | 396.4 |  |  | 1.48 | 397 |  |  | 1.48 | 390.2
| 1.56 | 399.6 |  |  | 1.56 | 395.5 |  |  | 1.57 | 396.1 |  |  | 1.57 | 389.3
| 1.64 | 399.1 |  |  | 1.64 | 394.9 |  |  | 1.65 | 395.5 |  |  | 1.65 | 388.4
| 1.73 | 398.2 |  |  | 1.73 | 394 |  |  | 1.74 | 394.6 |  |  | 1.74 | 387.5
| 1.82 | 397.3 |  |  | 1.83 | 393.2 |  |  | 1.83 | 393.7 |  |  | 1.83 | 386.4
| 1.91 | 396.7 |  |  | 1.91 | 392.6 |  |  | 1.92 | 393.2 |  |  | 1.92 | 385.2
| 2 | 395.8 |  |  | 2.01 | 391.7 |  |  | 2.01 | 392.3 |  |  | 2.02 | 384
| 2.16 | 394.9 |  |  | 2.11 | 390.8 |  |  | 2.11 | 391.4 |  |  | 2.11 | 382.5
| 2.19 | 394 |  |  | 2.2 | 389.9 |  |  | 2.2 | 390.5 |  |  | 2.2 | 381.3
| 2.29 | 393.2 |  |  | 2.29 | 389 |  |  | 2.3 | 389.6 |  |  | 2.3 | 380.2
| 2.39 | 392.3 |  |  | 2.39 | 388.1 |  |  | 2.4 | 388.7 |  |  | 2.4 | 379.3
| 2.48 | 391.4 |  |  | 2.49 | 387.2 |  |  | 2.49 | 388.1 |  |  | 2.5 | 378.1
| 2.59 | 390.2 |  |  | 2.59 | 386.4 |  |  | 2.6 | 387 |  |  | 2.6 | 376.6
| 2.69 | 389.3 |  |  | 2.7 | 385.2 |  |  | 2.7 | 386.1 |  |  | 2.7 | 375.1
| 2.79 | 388.4 |  |  | 2.79 | 384.3 |  |  | 2.8 | 384.9 |  |  | 2.8 | 373.7
| 2.89 | 387.5 |  |  | 2.9 | 383.4 |  |  | 2.9 | 384 |  |  | 2.9 | 372.2
| 3 | 386.4 |  |  | 3.01 | 382.5 |  |  | 3.01 | 383.1 |  |  | 3.01 | 370.7
| 3.1 | 385.5 |  |  | 3.1 | 381.3 |  |  | 3.11 | 381.9 |  |  | 3.11 | 369.2
| 3.21 | 384.3 |  |  | 3.21 | 380.2 |  |  | 3.22 | 380.8 |  |  | 3.22 | 367.5
| 3.32 | 383.1 |  |  | 3.32 | 379.3 |  |  | 3.33 | 379.6 |  |  | 3.33 | 366
| 3.42 | 381.9 |  |  | 3.42 | 378.1 |  |  | 3.43 | 378.7 |  |  | 3.43 | 364.2
| 3.53 | 380.8 |  |  | 3.63 | 377 |  |  | 3.63 | 376.3 |  |  | 3.63 | 361
| 3.64 | 379.6 |  |  | 3.64 | 376 |  |  | 3.65 | 376.3 |  |  | 3.65 | 360.4
| 3.75 | 378.4 |  |  | 3.75 | 374.8 |  |  | 3.75 | 375.4 |  |  | 3.75 | 358.6
| 3.86 | 377.2 |  |  | 3.86 | 373.4 |  |  | 3.87 | 374 |  |  | 3.87 | 356.5
| 3.97 | 376 |  |  | 3.98 | 372.2 |  |  | 3.98 | 372.8 |  |  | 3.98 | 354.5
| 4.08 | 374.8 |  |  | 4.08 | 371.3 |  |  | 4.09 | 371.6 |  |  | 4.09 | 352.4
| 4.19 | 373.4 |  |  | 4.19 | 369.8 |  |  | 4.2 | 370.1 |  |  | 4.2 | 350
| 4.3 | 372.2 |  |  | 4.31 | 368.4 |  |  | 4.32 | 368.9 |  |  | 4.32 | 347.4
| 4.41 | 371 |  |  | 4.42 | 367.2 |  |  | 4.42 | 367.8 |  |  | 4.42 | 344.7
| 4.53 | 369.5 |  |  | 4.53 | 365.7 |  |  | 4.54 | 366 |  |  | 4.53 | 341.8
| 4.65 | 368.1 |  |  | 4.65 | 364.5 |  |  | 4.73 | 364.6 |  |  | 4.65 | 339.1
| 4.76 | 366.6 |  |  | 4.76 | 363 |  |  | 4.77 | 363.3 |  |  | 4.76 | 335.9
| 4.87 | 364.8 |  |  | 4.88 | 361.6 |  |  | 4.88 | 361.6 |  |  | 4.88 | 332
| 4.99 | 363.3 |  |  | 4.99 | 359.8 |  |  | 5 | 360.1 |  |  | 5 | 328.2
| 5.1 | 361.9 |  |  | 5.11 | 358.3 |  |  | 5.11 | 358.6 |  |  | 5.11 | 324.1
| 5.22 | 360.1 |  |  | 5.23 | 356.5 |  |  | 5.23 | 356.5 |  |  | 5.22 | 318.8
| 5.34 | 358.3 |  |  | 5.35 | 354.8 |  |  | 5.35 | 354.8 |  |  | 5.34 | 312.6
| 5.45 | 356.5 |  |  | 5.46 | 353.3 |  |  | 5.46 | 353.3 |  |  | 5.45 | 305.8
| 5.57 | 354.8 |  |  | 5.58 | 351.2 |  |  | 5.58 | 351.2 |  |  | 5.57 | 302.5
| 5.7 | 352.7 |  |  | 5.7 | 349.5 |  |  | 5.7 | 349.5 |  |  | 5.69 | 300.5
| 5.81 | 350.6 |  |  | 5.81 | 347.7 |  |  | 5.82 | 347.4 |  |  | 5.8 | 298.1
| 5.93 | 348.3 |  |  | 5.93 | 345.3 |  |  | 5.94 | 345 |  |  | 5.92 | 295.7
| 6.05 | 345.9 |  |  | 6.05 | 343 |  |  | 6.06 | 342.7 |  |  | 6.04 | 293.1
| 6.16 | 343.9 |  |  | 6.16 | 340.9 |  |  | 6.17 | 340.6 |  |  | 6.16 | 290.4
| 6.29 | 341.2 |  |  | 6.29 | 338.5 |  |  | 6.29 | 337.9 |  |  | 6.27 | 287.8
| 6.4 | 338.2 |  |  | 6.41 | 335.9 |  |  | 6.42 | 335 |  |  | 6.39 | 284.8
| 6.52 | 335.6 |  |  | 6.52 | 332.9 |  |  | 6.53 | 332.3 |  |  | 6.51 | 281.9
| 6.64 | 332.3 |  |  | 6.65 | 330 |  |  | 6.65 | 328.8 |  |  | 6.63 | 278.3
| 6.76 | 328.8 |  |  | 6.77 | 326.4 |  |  | 6.78 | 325.3 |  |  | 6.75 | 274.8
| 6.88 | 325 |  |  | 6.89 | 322.9 |  |  | 6.89 | 321.4 |  |  | 6.86 | 270.9
| 7 | 320.2 |  |  | 7.01 | 318.8 |  |  | 7.01 | 316.7 |  |  | 6.99 | 266.2
| 7.13 | 314.9 |  |  | 7.13 | 314 |  |  | 7.14 | 311.4 |  |  | 7.11 | 261.5
| 7.24 | 308.7 |  |  | 7.25 | 308.7 |  |  | 7.25 | 305.2 |  |  | 7.22 | 256.2
| 7.36 | 299.9 |  |  | 7.37 | 301.3 |  |  | 7.37 | 296.9 |  |  | 7.34 | 249.1
| 7.49 | 287.5 |  |  | 7.49 | 291.9 |  |  | 7.5 | 285.1 |  |  | 7.47 | 239.9
| 7.59 | 269.2 |  |  | 7.6 | 278.6 |  |  | 7.6 | 267.1 |  |  | 7.58 | 228.1
| 7.7 | 236.1 |  |  | 7.72 | 255 |  |  | 7.71 | 237 |  |  | 7.69 | 209.2
| 7.79 | 188.3 |  |  | 7.81 | 217.8 |  |  | 7.8 | 187.7 |  |  | 7.79 | 178.2
| 7.89 | 133.3 |  |  | 7.89 | 162.3 |  |  | 7.89 | 126.9 |  |  | 7.88 | 137.8
| 7.98 | 76.1 |  |  | 7.99 | 97.3 |  |  | 7.97 | 64.6 |  |  | 7.96 | 81.4
| 8.01 | 32.7 |  |  | 8.05 | 45.1 |  |  | 8.01 | 28.6 |  |  | 7.97 | 34.2
| 8 | 17.1 |  |  | 8.06 | 21.5 |  |  | 8 | 15.6 |  |  | 7.97 | 16.8
| 7.99 | 11.5 |  |  | 8.05 | 12.9 |  |  | 7.99 | 10.9 |  |  | 7.96 | 10.9
| 8.01 | 7.9 |  |  | 8.06 | 9.4 |  |  | 8.01 | 7.6 |  |  | 7.97 | 7.6
| 8.01 | 7.3 |  |  | 8.06 | 7.3 |  |  | 8.01 | 7.3 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 7.3 |  |  | 8.06 | 7.3 |  |  | 8.01 | 7.3 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 7.3 |  |  | 8.06 | 7.3 |  |  | 8.01 | 7.3 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 7.3 |  |  | 8.06 | 7.3 |  |  | 8.01 | 7.3 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 7 |  |  | 8.06 | 7 |  |  | 8.01 | 7 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 7 |  |  | 8.06 | 7 |  |  | 8.01 | 7 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 7 |  |  | 8.06 | 7 |  |  | 8.01 | 7 |  |  | 7.97 | 7
| 8.01 | 0 | 921 | 31 | 8.06 | 0 | 921 | 31 | 8.01 | 0 | 921 | 31 | 7.97 | 0 | 921 | 31

## DATA（5～8ST）
I-V測定（移動）
測定期間 | **時間 | **日 | 測定間隔 | １回 | 測定点数 | 100点 | モジュール種別 | 一般
測定開始 | 2014-02-24 11:43 | 測定終了 | 2014-02-24 11:43 | 測定時間設定 | 4時 | から | 20時
日射量 | 921W/m2 | 温度 | 31ﾟC | 天気 | 晴れのち曇り | 5 | 0.004 | -0.1 | 0.5 | 0.00125 | 4 | 4 | 2.1 | 110 | SOLAR FRONTIA SE145-K | 1.86 | 78
| ストリング１(ＳＴ１) |  |  |  | ストリング２(ＳＴ２) |  |  |  | ストリング３(ＳＴ３) |  |  |  | ストリング４(ＳＴ４)
測定日時 | ＳＴ１電流(A) | ＳＴ１電圧(V) | ＳＴ１最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ１ＦＦ値／最大電力時電圧(V) | ＳＴ２電流(A) | ＳＴ２電圧(V) | ＳＴ２最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ２ＦＦ値／最大電力時電圧(V) | ＳＴ３電流(A) | ＳＴ３電圧(V) | ＳＴ３最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ３ＦＦ値／最大電力時電圧(V) | ＳＴ４電流(A) | ＳＴ４電圧(V) | ＳＴ４最大電力(W)／最大電力時電流(I) | ＳＴ４ＦＦ値／最大電力時電圧(V)
2014-02-24 11:43 | 0 | 407.6 | 2222 | 0.68 | 0 | 409.4 | 2227.3 | 0.68 | 0 | 408.5 | 2239.6 | 0.68 | 0 | 413.2 | 2245.3 | 0.68
| 0 | 407.6 | 7.09 | 313.4 | 0 | 409.4 | 7.1 | 313.7 | 0 | 408.5 | 7.22 | 310.2 | 0 | 413.2 | 7.11 | 315.8
| 0.11 | 407 |  |  | 0.11 | 408.5 |  |  | 0.11 | 407.3 |  |  | 0.12 | 412.3
| 0.13 | 406.7 |  |  | 0.13 | 408.2 |  |  | 0.13 | 407.3 |  |  | 0.14 | 412
| 0.16 | 406.4 |  |  | 0.16 | 407.9 |  |  | 0.16 | 407 |  |  | 0.16 | 412
| 0.18 | 406.4 |  |  | 0.18 | 407.9 |  |  | 0.18 | 406.7 |  |  | 0.18 | 411.8
| 0.21 | 406.1 |  |  | 0.21 | 407.6 |  |  | 0.21 | 406.7 |  |  | 0.21 | 411.5
| 0.24 | 405.8 |  |  | 0.24 | 407.3 |  |  | 0.24 | 406.4 |  |  | 0.25 | 411.2
| 0.27 | 405.6 |  |  | 0.27 | 407.3 |  |  | 0.28 | 406.1 |  |  | 0.28 | 410.9
| 0.31 | 405.3 |  |  | 0.31 | 407 |  |  | 0.32 | 406.1 |  |  | 0.32 | 410.6
| 0.35 | 405 |  |  | 0.35 | 406.7 |  |  | 0.36 | 405.6 |  |  | 0.36 | 410.3
| 0.39 | 404.7 |  |  | 0.4 | 406.1 |  |  | 0.4 | 405.3 |  |  | 0.4 | 410
| 0.44 | 404.4 |  |  | 0.44 | 405.8 |  |  | 0.45 | 405 |  |  | 0.45 | 409.4
| 0.49 | 404.1 |  |  | 0.49 | 405.3 |  |  | 0.5 | 404.4 |  |  | 0.5 | 409.1
| 0.54 | 403.5 |  |  | 0.54 | 405 |  |  | 0.55 | 404.4 |  |  | 0.55 | 408.8
| 0.59 | 403.2 |  |  | 0.6 | 404.4 |  |  | 0.6 | 403.8 |  |  | 0.6 | 408.2
| 0.65 | 402.6 |  |  | 0.66 | 404.1 |  |  | 0.66 | 403.2 |  |  | 0.66 | 407.6
| 0.71 | 402.3 |  |  | 0.71 | 403.5 |  |  | 0.72 | 402.6 |  |  | 0.72 | 407.3
| 0.78 | 401.7 |  |  | 0.78 | 403.2 |  |  | 0.78 | 402.3 |  |  | 0.78 | 406.7
| 0.84 | 401.1 |  |  | 0.84 | 402.6 |  |  | 0.85 | 401.7 |  |  | 0.85 | 406.1
| 0.91 | 400.8 |  |  | 0.91 | 402 |  |  | 0.91 | 401.1 |  |  | 0.92 | 405.8
| 0.98 | 400.2 |  |  | 0.98 | 401.4 |  |  | 0.98 | 400.5 |  |  | 0.99 | 405
| 1.05 | 399.4 |  |  | 1.06 | 400.8 |  |  | 1.06 | 399.9 |  |  | 1.06 | 404.4
| 1.12 | 399.1 |  |  | 1.13 | 400.2 |  |  | 1.13 | 399.4 |  |  | 1.14 | 403.8
| 1.2 | 398.2 |  |  | 1.21 | 399.4 |  |  | 1.21 | 398.5 |  |  | 1.21 | 402.9
| 1.28 | 397.6 |  |  | 1.29 | 399.1 |  |  | 1.29 | 397.9 |  |  | 1.29 | 402.6
| 1.36 | 397 |  |  | 1.43 | 398.3 |  |  | 1.37 | 397.3 |  |  | 1.37 | 401.7
| 1.44 | 396.4 |  |  | 1.45 | 397.6 |  |  | 1.45 | 396.7 |  |  | 1.46 | 401.1
| 1.53 | 395.5 |  |  | 1.54 | 397 |  |  | 1.54 | 396.1 |  |  | 1.55 | 400.2
| 1.61 | 394.9 |  |  | 1.62 | 396.1 |  |  | 1.62 | 395.5 |  |  | 1.63 | 399.6
| 1.7 | 394 |  |  | 1.71 | 395.2 |  |  | 1.71 | 394.6 |  |  | 1.71 | 398.8
| 1.79 | 393.2 |  |  | 1.8 | 394.3 |  |  | 1.8 | 393.7 |  |  | 1.81 | 397.9
| 1.88 | 392.6 |  |  | 1.88 | 393.7 |  |  | 1.89 | 392.9 |  |  | 1.89 | 397.3
| 1.98 | 391.7 |  |  | 1.98 | 392.9 |  |  | 1.99 | 392 |  |  | 1.99 | 396.4
| 2.07 | 390.8 |  |  | 2.08 | 392 |  |  | 2.08 | 391.1 |  |  | 2.09 | 395.5
| 2.16 | 390.2 |  |  | 2.17 | 391.1 |  |  | 2.17 | 390.2 |  |  | 2.17 | 394.3
| 2.26 | 389.3 |  |  | 2.27 | 390.2 |  |  | 2.27 | 389.6 |  |  | 2.27 | 393.7
| 2.36 | 388.4 |  |  | 2.37 | 389.6 |  |  | 2.37 | 388.7 |  |  | 2.38 | 392.9
| 2.45 | 387.5 |  |  | 2.46 | 388.4 |  |  | 2.47 | 387.8 |  |  | 2.47 | 392
| 2.56 | 386.7 |  |  | 2.56 | 387.5 |  |  | 2.57 | 387 |  |  | 2.57 | 390.8
| 2.66 | 385.5 |  |  | 2.66 | 386.7 |  |  | 2.67 | 385.8 |  |  | 2.68 | 389.9
| 2.75 | 384.9 |  |  | 2.76 | 385.5 |  |  | 2.77 | 385.2 |  |  | 2.77 | 389
| 2.86 | 383.7 |  |  | 2.87 | 384.6 |  |  | 2.87 | 384 |  |  | 2.88 | 387.8
| 2.97 | 382.8 |  |  | 2.97 | 383.7 |  |  | 2.98 | 383.1 |  |  | 2.98 | 387
| 3.07 | 381.6 |  |  | 3.07 | 382.5 |  |  | 3.08 | 381.9 |  |  | 3.08 | 386.1
| 3.17 | 380.8 |  |  | 3.18 | 381.3 |  |  | 3.19 | 381 |  |  | 3.19 | 384.9
| 3.28 | 379.6 |  |  | 3.29 | 380.5 |  |  | 3.29 | 379.6 |  |  | 3.3 | 383.7
| 3.39 | 378.4 |  |  | 3.39 | 379.3 |  |  | 3.4 | 378.7 |  |  | 3.4 | 382.5
| 3.5 | 377.5 |  |  | 3.6 | 378.2 |  |  | 3.6 | 377.6 |  |  | 3.61 | 381.3
| 3.61 | 376.3 |  |  | 3.61 | 377.2 |  |  | 3.62 | 376.6 |  |  | 3.62 | 380.2
| 3.71 | 375.1 |  |  | 3.72 | 376 |  |  | 3.72 | 375.4 |  |  | 3.73 | 379.3
| 3.82 | 374 |  |  | 3.83 | 374.6 |  |  | 3.83 | 374.3 |  |  | 3.84 | 378.1
| 3.94 | 372.8 |  |  | 3.94 | 373.4 |  |  | 3.95 | 372.8 |  |  | 3.96 | 376.6
| 4.04 | 371.6 |  |  | 4.05 | 372.2 |  |  | 4.05 | 371.9 |  |  | 4.06 | 375.4
| 4.16 | 370.1 |  |  | 4.16 | 371 |  |  | 4.17 | 370.4 |  |  | 4.17 | 374.3
| 4.27 | 368.6 |  |  | 4.28 | 369.5 |  |  | 4.28 | 368.9 |  |  | 4.29 | 372.8
| 4.38 | 367.5 |  |  | 4.39 | 368.4 |  |  | 4.39 | 367.8 |  |  | 4.4 | 371.6
| 4.5 | 366.3 |  |  | 4.5 | 366.9 |  |  | 4.51 | 366.6 |  |  | 4.52 | 369.8
| 4.61 | 364.8 |  |  | 4.62 | 365.4 |  |  | 4.62 | 364.8 |  |  | 4.63 | 368.4
| 4.72 | 363.3 |  |  | 4.73 | 364.2 |  |  | 4.73 | 363.6 |  |  | 4.74 | 366.9
| 4.84 | 361.9 |  |  | 4.84 | 362.4 |  |  | 4.85 | 362.2 |  |  | 4.86 | 365.7
| 4.96 | 360.1 |  |  | 4.96 | 360.7 |  |  | 4.97 | 360.7 |  |  | 4.98 | 363.9
| 5.07 | 358.9 |  |  | 5.07 | 359.5 |  |  | 5.08 | 358.9 |  |  | 5.09 | 362.4
| 5.19 | 357.1 |  |  | 5.19 | 357.7 |  |  | 5.2 | 357.4 |  |  | 5.2 | 360.4
| 5.3 | 355.4 |  |  | 5.31 | 355.7 |  |  | 5.32 | 355.4 |  |  | 5.32 | 358.9
| 5.42 | 353.6 |  |  | 5.42 | 354.2 |  |  | 5.43 | 354.2 |  |  | 5.44 | 357.1
| 5.53 | 351.8 |  |  | 5.54 | 352.1 |  |  | 5.55 | 352.1 |  |  | 5.55 | 355.4
| 5.66 | 349.8 |  |  | 5.67 | 350.3 |  |  | 5.67 | 350 |  |  | 5.68 | 353.3
| 5.77 | 348 |  |  | 5.78 | 348.3 |  |  | 5.78 | 348.3 |  |  | 5.79 | 351.2
| 5.89 | 345.6 |  |  | 5.89 | 345.9 |  |  | 5.9 | 346.2 |  |  | 5.91 | 349.2
| 6.01 | 343.3 |  |  | 6.02 | 343.6 |  |  | 6.02 | 343.9 |  |  | 6.03 | 346.8
| 6.12 | 341.2 |  |  | 6.13 | 341.5 |  |  | 6.14 | 341.5 |  |  | 6.14 | 344.4
| 6.25 | 338.8 |  |  | 6.25 | 339.1 |  |  | 6.26 | 339.1 |  |  | 6.27 | 341.8
| 6.37 | 335.9 |  |  | 6.38 | 336.2 |  |  | 6.38 | 336.8 |  |  | 6.39 | 339.1
| 6.48 | 333.2 |  |  | 6.49 | 333.5 |  |  | 6.5 | 334.1 |  |  | 6.5 | 336.5
| 6.61 | 330.3 |  |  | 6.61 | 330.3 |  |  | 6.62 | 330.9 |  |  | 6.63 | 332.9
| 6.73 | 326.4 |  |  | 6.74 | 326.7 |  |  | 6.74 | 327.6 |  |  | 6.75 | 329.4
| 6.84 | 322.9 |  |  | 6.85 | 323.2 |  |  | 6.86 | 324.1 |  |  | 6.86 | 325.5
| 6.97 | 318.5 |  |  | 6.97 | 318.8 |  |  | 6.98 | 319.9 |  |  | 6.99 | 321.1
| 7.09 | 313.4 |  |  | 7.1 | 313.7 |  |  | 7.1 | 315.2 |  |  | 7.11 | 315.8
| 7.2 | 307.8 |  |  | 7.21 | 308.1 |  |  | 7.22 | 310.2 |  |  | 7.22 | 309.6
| 7.33 | 300.5 |  |  | 7.34 | 300.5 |  |  | 7.34 | 303.1 |  |  | 7.35 | 301
| 7.45 | 289.8 |  |  | 7.46 | 290.1 |  |  | 7.47 | 294 |  |  | 7.47 | 288.1
| 7.56 | 275.9 |  |  | 7.57 | 275.7 |  |  | 7.58 | 281.9 |  |  | 7.58 | 270.3
| 7.67 | 252.6 |  |  | 7.68 | 250.3 |  |  | 7.69 | 261.2 |  |  | 7.68 | 239.6
| 7.77 | 213.9 |  |  | 7.77 | 207.7 |  |  | 7.79 | 226.3 |  |  | 7.78 | 191.2
| 7.86 | 161.1 |  |  | 7.86 | 148.4 |  |  | 7.87 | 173.8 |  |  | 7.87 | 135.4
| 7.94 | 98.5 |  |  | 7.94 | 83.5 |  |  | 7.96 | 107.1 |  |  | 7.96 | 77.6
| 7.98 | 42.4 |  |  | 7.99 | 36.5 |  |  | 8.04 | 51.3 |  |  | 8 | 33.3
| 7.99 | 19.4 |  |  | 8 | 18.5 |  |  | 8.04 | 23.9 |  |  | 7.99 | 17.1
| 7.97 | 12.1 |  |  | 7.99 | 12.1 |  |  | 8.04 | 13.5 |  |  | 7.98 | 11.5
| 7.99 | 8.5 |  |  | 8 | 8.5 |  |  | 8.04 | 9.7 |  |  | 8 | 7.9
| 7.99 | 7 |  |  | 8 | 7.3 |  |  | 8.04 | 7.3 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 7.1 |  |  | 8 | 7.3 |  |  | 8.04 | 7.3 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 7.3 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8.04 | 7.3 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 7 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8.04 | 7 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 7 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8.04 | 7 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 7 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8.04 | 7 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 7 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8.04 | 7 |  |  | 8 | 7
| 7.99 | 0 | 921 | 31 | 8 | 0 | 921 | 31 | 8.04 | 0 | 921 | 31 | 8 | 0 | 921 | 31

## 良否判定 (hidden)
| 測定値Pmax | 20％減と比較 | 10％減と比較 |  | STC変換Pmax | 20％減と比較 | 10％減と比較
ST1 | 2245.2 | 1 | 1 | ST1 | 2448.0603 | 1 | 1
ST2 | 2238.8 | 1 | 1 | ST2 | 2442.451 | 1 | 1
ST3 | 2223.4 | 1 | 1 | ST3 | 2424.1727 | 1 | 1
ST4 | 1860.7 | 1 | 0 | ST4 | 2033.667 | 1 | 0
ST5 | 2222 | 1 | 1 | ST5 | 2423.9974 | 1 | 1
ST6 | 2227.3 | 1 | 1 | ST6 | 2429.0497 | 1 | 1
ST7 | 2239.6 | 1 | 1 | ST7 | 2441.6609 | 1 | 1
ST8 | 2245.3 | 1 | 1 | ST8 | 2450.3921 | 1 | 1
Pmax平均 | 2187.7875 |  |  | ストリング定格値 | 2321.28
20％減 | 1750.23 |  |  | 20％減 | 1857.024
10％減 | 1969.0088 |  |  | 10％減 | 2089.152
表示
0 | 1
否 | 良
測定20％ | 測定10％ |  |  | STC20％ | STC10％
良 | 良 |  |  | 良 | 良
良 | 良 |  |  | 良 | 良
良 | 良 |  |  | 良 | 良
良 | 否 |  |  | 良 | 否
良 | 良 |  |  | 良 | 良
良 | 良 |  |  | 良 | 良
良 | 良 |  |  | 良 | 良
良 | 良 |  |  | 良 | 良
判定基準：Pmax測定値の平均から20％以上低下している場合「否」 | 判定基準：Pmax測定値の平均から10％以上低下している場合「否」 |  |  | 判定基準：Pmaxがモジュール定格値から20％以上低下している場合「否」 | 判定基準：Pmaxがモジュール定格値から10％以上低下している場合「否」

## 使い方
このフォーマットはストリングトレーサの測定データを使用し、簡易的に報告書を作成するものです。
1.情報登録シートへ必要な内容を入力する。
2.情報登録シート下部の判定基準を決定する。
3.DATAシートへ測定データを貼り付ける。
貼り付け方
①グラフ表示やＳＴＣ換算したい基データ（CSVファイル）を開く。
②CSVファイルのセルを全選択し、コピーする。
③本ファイルのワークシート"DATA"を表示する。
④貼り付ける場所のセルを全選択し、②でコピーしたものを貼り付ける。
※全選択の方法
※シート単位での張り付けとなります。
※8ストリングまでグラフ表示は可能です。
4.報告書シートに情報、測定グラフ、数値が表示されます。
5.本ファイルに名前をつけて保存し、次の測定データをDATAシートへ貼り付ける。（客先情報などの流用が可能）
セルを全選択とは
ここをクリック

## 情報登録
情報登録ページ
お客様名 |  |  | 株式会社 戸上電機製作所
点検実施日 |  |  | 2015-01-01 | 13：00～15：00
点検者 |  |  | 戸上 太郎
設置場所 |  |  | 〒840-0202 佐賀県佐賀市大財北町1-1
設備容量 |  |  | 100ｋW
モジュール型式 |  |  | SAMPLE-1
設置方向 |  |  | 南向き
運転開始年月日 |  |  | 2014-09-01
接続箱番号 |  |  | 接続箱1
モジュール特性値 |  |  | ※モジュール単体(1枚分)のスペックを入力して下さい
α |  |  | 0.004
β |  |  | -0.1
Rs |  |  | 0.5
K |  |  | 0.00125
Voc |  |  | 110
Isc |  |  | 2.1
Vpm |  |  | 78
Ipm |  |  | 1.86
Pmax |  |  | 145.08
ストリングモジュール直列数 |  |  | 4
ストリングモジュール並列数 |  |  | 4
判定基準
測定10％ |  |  | 測定値の平均から10％以上低下している場合「否」
※背景が黄色の部分は入力可能です。背景が水色の部分は、計算式となりますので変更しないでください。
※判定基準を変更する場合、背景がオレンジのところをクリックし、リストより選択してください。
パネル情報入力（ここの数式は変更しないでください）
項目 | 数値 | 備考
Voc※1 | 114 | 開放電圧（カタログ値）(V)
Isc※2 | 8.4 | 短絡電流（カタログ値）(A）
Vpmax※1 | 312 | 最大出力電圧（カタログ値）(V)
Ipmax※2 | 7.44 | 最大出力電流（カタログ値）(A)
Pmax※1※2 | 2321.28 | 最大出力（カタログ値）（W）
α※2 | 0.016 | 温度が１℃変動したときの短絡電流Iscの変動値（A／℃） 参考値：0.004A/℃
β※1 | -0.4 | 温度が１℃変動したときの開放電圧Vocの変動値（V／℃） 参考値：-0.1V/℃
Rs | 0.5 | 太陽電池モジュールの直列抵抗（Ω） 参考値：0.5Ω
K | 0.00125 | 曲線補正因子（Ω／℃） 参考値：0.00125Ω/℃
判定項目
STC10％ | モジュール定格値から10％以上低下している場合「否」
STC20％ | モジュール定格値から20％以上低下している場合「否」
測定10％ | 測定値の平均から10％以上低下している場合「否」
測定20％ | 測定値の平均から20％以上低下している場合「否」

## STC計算（1～4ST) (hidden)
E1 | 921 |  |  | 921 |  |  | 921 |  |  | 921
T1 | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
ストリング１(ＳＴ１) | Pmax | 2448.0603 | ストリング２(ＳＴ２) | Pmax | 2442.451 | ストリング３(ＳＴ３) | Pmax | 2424.1727 | ストリング４(ＳＴ４) | Pmax | 2033.667 | 実測ストリング１Pmax | 実測ストリング2Pmax | 実測ストリング3Pmax | 実測ストリング4Pmax
I2 | V2 | P | I2 | V2 | P | I2 | V2 | P | I2 | V2 | P
0 | 415.3 | 0 | 0 | 410.3 | 0 | 0 | 411.5 | 0 | 0 | 408 | 0
0.59107 | 415.0089 | 245.2986 | 0.59536 | 410.0068 | 244.1005 | 0.59107 | 411.2089 | 243.0526 | 0.58764 | 407.7106 | 239.586 | 0 | 0 | 0 | 0
0.59107 | 415.0089 | 245.2986 | 0.59536 | 410.0068 | 244.1005 | 0.59107 | 411.2089 | 243.0526 | 0.58764 | 407.7106 | 239.586 | 0 | 0 | 0 | 0
0.71107 | 413.9098 | 294.3182 | 0.71536 | 409.1077 | 292.6581 | 0.71107 | 410.0098 | 291.545 | 0.70764 | 406.5115 | 287.6627 | 49.416 | 48.84 | 48.948 | 48.528
0.73107 | 413.6099 | 302.3772 | 0.73536 | 408.8078 | 300.6198 | 0.73107 | 410.0099 | 299.7453 | 0.72764 | 406.2116 | 295.5748 | 57.61 | 56.938 | 57.106 | 56.574
0.75107 | 413.6101 | 310.6495 | 0.75536 | 408.808 | 308.7961 | 0.76107 | 409.7102 | 311.8175 | 0.75764 | 405.9119 | 307.534 | 65.84 | 65.072 | 69.292 | 68.646
0.78107 | 413.3103 | 322.8236 | 0.78536 | 408.8082 | 321.0605 | 0.78107 | 409.7103 | 320.0118 | 0.77764 | 405.912 | 315.6523 | 78.128 | 77.273 | 77.444 | 76.722
0.81107 | 413.0105 | 334.9798 | 0.81536 | 408.5084 | 333.0803 | 0.81107 | 409.4105 | 332.06 | 0.80764 | 405.6122 | 327.5876 | 90.398 | 89.408 | 89.606 | 88.77
0.84107 | 412.7108 | 347.118 | 0.84536 | 408.2087 | 345.0821 | 0.84107 | 409.1108 | 344.0901 | 0.83764 | 405.3125 | 339.5049 | 102.65 | 101.525 | 101.75 | 100.8
0.88107 | 412.4111 | 363.3624 | 0.88536 | 407.909 | 361.1451 | 0.88107 | 408.8111 | 360.1905 | 0.87764 | 405.0128 | 355.4543 | 118.987 | 117.682 | 117.943 | 116.841
0.91107 | 412.1113 | 375.4616 | 0.92536 | 407.7093 | 377.2767 | 0.92107 | 408.5114 | 376.2669 | 0.91764 | 404.7131 | 371.3798 | 131.2 | 133.848 | 134.112 | 132.858
0.96107 | 411.8117 | 395.7792 | 0.96536 | 407.4096 | 393.2958 | 0.96107 | 408.2117 | 392.3193 | 0.95764 | 404.1134 | 386.9941 | 151.589 | 149.961 | 150.257 | 148.74
1.0011 | 411.512 | 411.9516 | 1.0054 | 406.8099 | 408.9892 | 1.0011 | 407.912 | 408.3478 | 0.99764 | 403.8137 | 402.8596 | 167.854 | 165.927 | 166.378 | 164.697
1.0411 | 411.2123 | 428.1001 | 1.0554 | 406.5102 | 429.0135 | 1.0511 | 407.7123 | 428.5336 | 1.0476 | 403.214 | 422.4221 | 184.095 | 186.024 | 186.576 | 184.506
1.0911 | 410.6126 | 448.0065 | 1.1054 | 406.5106 | 449.3394 | 1.1011 | 407.1127 | 448.259 | 1.0976 | 402.9144 | 442.2539 | 204.25 | 206.244 | 206.55 | 204.408
1.1511 | 410.3131 | 472.2984 | 1.1554 | 405.611 | 468.6256 | 1.1511 | 406.8131 | 468.2697 | 1.1576 | 402.3149 | 465.7347 | 228.592 | 225.96 | 226.632 | 228.114
1.2011 | 409.7135 | 492.0939 | 1.2054 | 405.3114 | 488.545 | 1.2111 | 406.5135 | 492.3157 | 1.2076 | 401.5152 | 484.8848 | 248.636 | 245.952 | 250.728 | 247.628
1.2611 | 409.1139 | 515.9206 | 1.2754 | 405.0119 | 516.5348 | 1.2711 | 405.914 | 515.9445 | 1.2676 | 401.2157 | 508.596 | 272.69 | 273.972 | 274.584 | 271.388
1.3211 | 408.8144 | 540.0718 | 1.3254 | 404.4123 | 535.9907 | 1.3311 | 405.3144 | 539.5013 | 1.3276 | 400.6161 | 531.8729 | 296.891 | 293.679 | 298.368 | 294.89
1.3911 | 408.2149 | 567.8548 | 1.3954 | 404.1128 | 563.8817 | 1.3911 | 404.7149 | 562.9861 | 1.3876 | 399.7166 | 554.6617 | 324.88 | 321.6 | 322.08 | 318.08
1.4511 | 407.7153 | 591.6229 | 1.4654 | 403.2133 | 590.8515 | 1.4611 | 404.1154 | 590.4403 | 1.4576 | 399.1171 | 581.768 | 348.816 | 348.957 | 349.74 | 345.39
1.5211 | 407.1159 | 619.2511 | 1.5254 | 402.9138 | 614.5874 | 1.5311 | 403.5159 | 617.8105 | 1.5276 | 398.5176 | 608.7904 | 376.65 | 372.744 | 377.316 | 372.616
1.5911 | 406.5164 | 646.7954 | 1.5954 | 402.3143 | 641.835 | 1.6011 | 402.9165 | 645.0968 | 1.5976 | 397.6182 | 635.2496 | 404.4 | 400.2 | 404.808 | 399.455
1.6611 | 405.9169 | 674.2558 | 1.6754 | 401.7149 | 673.0159 | 1.6711 | 402.317 | 672.2992 | 1.6776 | 397.0188 | 666.0535 | 432.066 | 431.568 | 432.216 | 430.441
1.7411 | 405.3175 | 705.6855 | 1.7454 | 400.9154 | 699.7406 | 1.7511 | 401.7176 | 703.435 | 1.7476 | 396.1193 | 692.2729 | 463.68 | 458.62 | 463.536 | 457.04
1.8211 | 404.7181 | 737.0194 | 1.8254 | 400.316 | 730.7197 | 1.8311 | 401.2182 | 734.658 | 1.8276 | 395.3199 | 722.5014 | 495.198 | 489.786 | 494.884 | 487.568
1.9011 | 403.8187 | 767.687 | 1.9054 | 399.7166 | 761.6029 | 1.9011 | 400.3187 | 761.0333 | 1.9076 | 394.4205 | 752.4113 | 526.227 | 520.856 | 521.642 | 517.836
1.9811 | 403.2193 | 798.8051 | 1.9854 | 399.1172 | 792.3902 | 1.9811 | 400.0193 | 792.4656 | 1.9876 | 393.5211 | 782.1772 | 557.529 | 551.83 | 553.081 | 547.96
2.0611 | 402.3199 | 829.2089 | 2.0654 | 398.5178 | 823.0816 | 2.0711 | 399.12 | 826.6048 | 2.0676 | 392.3217 | 811.179 | 588.294 | 582.708 | 587.56 | 577.496
2.1511 | 401.7206 | 864.1285 | 2.1554 | 397.6185 | 857.0099 | 2.1611 | 398.2207 | 860.5821 | 2.1576 | 391.4224 | 844.5475 | 623.376 | 616.98 | 621.877 | 611.201
2.2311 | 401.2212 | 895.1519 | 2.2354 | 397.0191 | 887.4795 | 2.2411 | 397.6213 | 891.0965 | 2.2376 | 390.523 | 873.8488 | 654.524 | 647.636 | 652.575 | 640.86
2.3211 | 400.3219 | 929.1745 | 2.3254 | 396.1198 | 921.1199 | 2.3311 | 396.7219 | 924.786 | 2.3276 | 389.6236 | 906.9025 | 688.886 | 681.62 | 686.604 | 674.25
2.4111 | 399.4225 | 963.0351 | 2.4254 | 395.3205 | 958.7935 | 2.4211 | 395.8226 | 958.3136 | 2.4176 | 388.5243 | 939.3109 | 723.086 | 719.556 | 720.471 | 707.112
2.5011 | 398.8232 | 997.4842 | 2.5054 | 394.7211 | 988.9174 | 2.5111 | 395.3233 | 992.6838 | 2.5076 | 387.325 | 971.2706 | 757.697 | 749.866 | 754.944 | 739.584
2.5911 | 397.9239 | 1031.048 | 2.6054 | 393.8219 | 1026.0466 | 2.6011 | 394.424 | 1025.9237 | 2.6076 | 386.1257 | 1006.8759 | 791.6 | 787.317 | 788.523 | 775.68
2.7511 | 397.0251 | 1092.2432 | 2.7054 | 392.9226 | 1062.996 | 2.7011 | 393.5247 | 1062.9372 | 2.6976 | 384.6264 | 1037.5826 | 852.984 | 824.588 | 825.854 | 807.075
2.7811 | 396.1253 | 1101.6516 | 2.7954 | 392.0233 | 1095.8451 | 2.7911 | 392.6254 | 1095.8443 | 2.7876 | 383.4271 | 1068.8557 | 862.86 | 857.78 | 859.1 | 838.86
2.8811 | 395.3261 | 1138.9615 | 2.8854 | 391.124 | 1128.5323 | 2.8911 | 391.7261 | 1132.5071 | 2.8876 | 382.3278 | 1104.0241 | 900.428 | 890.81 | 896.08 | 874.46
2.9811 | 394.4268 | 1175.8133 | 2.9854 | 390.2247 | 1164.9602 | 2.9911 | 390.8269 | 1168.99 | 2.9876 | 381.4286 | 1139.5703 | 937.597 | 927.559 | 932.88 | 910.32
3.0711 | 393.5275 | 1208.5499 | 3.0854 | 389.3255 | 1201.2081 | 3.0811 | 390.2276 | 1202.3178 | 3.0876 | 380.2293 | 1174.0103 | 970.672 | 964.128 | 966.369 | 945.25
3.1811 | 392.3283 | 1248.0232 | 3.1854 | 388.5262 | 1237.5948 | 3.1911 | 389.1284 | 1241.7353 | 3.1876 | 378.7301 | 1207.2542 | 1010.618 | 1000.776 | 1006.2 | 979.16
3.2811 | 391.4291 | 1284.3056 | 3.2954 | 387.327 | 1276.3809 | 3.2911 | 388.2291 | 1277.6887 | 3.2876 | 377.2308 | 1240.1982 | 1047.217 | 1040.04 | 1042.47 | 1012.77
3.3811 | 390.5298 | 1320.408 | 3.3854 | 386.4277 | 1308.1958 | 3.3911 | 387.0299 | 1312.4449 | 3.3876 | 375.8316 | 1273.1811 | 1083.636 | 1072.197 | 1077.72 | 1046.36
3.4811 | 389.6306 | 1356.3307 | 3.4954 | 385.5285 | 1347.56 | 3.4911 | 386.1306 | 1348.0085 | 3.4876 | 374.3323 | 1305.5354 | 1119.875 | 1111.86 | 1113.6 | 1079.38
3.5911 | 388.5314 | 1395.2428 | 3.6054 | 384.6294 | 1386.7262 | 3.6011 | 385.2315 | 1387.2449 | 3.5976 | 372.8332 | 1341.3185 | 1159.2 | 1151.325 | 1153.131 | 1115.807
3.6911 | 387.6321 | 1430.7768 | 3.6954 | 383.43 | 1416.911 | 3.7011 | 384.0322 | 1421.3295 | 3.6976 | 371.3339 | 1373.0581 | 1195.05 | 1182.03 | 1187.709 | 1148.212
3.8011 | 386.433 | 1468.8582 | 3.8054 | 382.3309 | 1454.9055 | 3.8111 | 382.933 | 1459.384 | 3.8076 | 369.6347 | 1407.435 | 1233.603 | 1220.442 | 1226.176 | 1183.35
3.9111 | 385.2338 | 1506.6757 | 3.9154 | 381.4317 | 1493.4413 | 3.9211 | 381.7339 | 1496.8046 | 3.9176 | 368.1356 | 1442.2216 | 1271.892 | 1259.276 | 1264.068 | 1218.78
4.0111 | 384.0345 | 1540.3888 | 4.0154 | 380.2324 | 1526.7691 | 4.0211 | 380.8346 | 1531.3621 | 4.0176 | 366.3363 | 1471.8065 | 1306.098 | 1293.102 | 1298.941 | 1249.206
4.1211 | 382.9354 | 1578.1029 | 4.2254 | 379.134 | 1601.9766 | 4.2211 | 378.4361 | 1597.4048 | 4.2176 | 363.1378 | 1531.5836 | 1344.224 | 1368.51 | 1365.969 | 1310.43
4.2311 | 381.7362 | 1615.152 | 4.2354 | 378.1341 | 1601.5329 | 4.2411 | 378.4363 | 1604.9741 | 4.2376 | 362.538 | 1536.3044 | 1381.744 | 1368.64 | 1373.495 | 1315.46
4.3411 | 380.537 | 1651.9373 | 4.3454 | 376.9349 | 1637.9168 | 4.3411 | 377.537 | 1638.914 | 4.3376 | 360.7387 | 1564.7537 | 1419 | 1405.5 | 1407.75 | 1344.75
4.4511 | 379.3378 | 1688.4587 | 4.4554 | 375.5357 | 1673.1459 | 4.4611 | 376.1379 | 1677.977 | 4.4576 | 358.6396 | 1598.6853 | 1455.992 | 1441.324 | 1447.38 | 1379.655
4.5611 | 378.1387 | 1724.7164 | 4.5754 | 374.3366 | 1712.7238 | 4.5711 | 374.9387 | 1713.8707 | 4.5676 | 356.6404 | 1629.0042 | 1492.72 | 1481.356 | 1483.744 | 1410.91
4.6711 | 376.9395 | 1760.7102 | 4.6754 | 373.4374 | 1745.9532 | 4.6811 | 373.7396 | 1749.5005 | 4.6776 | 354.5413 | 1658.4155 | 1529.184 | 1514.904 | 1519.844 | 1441.316
4.7811 | 375.5403 | 1795.484 | 4.7854 | 371.9382 | 1779.8572 | 4.7911 | 372.2404 | 1783.4292 | 4.7876 | 352.1421 | 1685.9286 | 1564.546 | 1549.462 | 1554.42 | 1470
4.8911 | 374.3411 | 1830.9282 | 4.9054 | 370.5391 | 1817.6267 | 4.9111 | 371.0413 | 1822.2092 | 4.9076 | 349.543 | 1715.4302 | 1600.46 | 1587.804 | 1593.648 | 1500.768
5.0011 | 373.142 | 1866.1085 | 5.0154 | 369.3399 | 1852.3717 | 5.0111 | 369.942 | 1853.8049 | 5.0076 | 346.8437 | 1736.8677 | 1636.11 | 1623.024 | 1625.676 | 1523.574
5.1211 | 371.6429 | 1903.2086 | 5.1254 | 367.8408 | 1885.3153 | 5.1311 | 368.1429 | 1888.9667 | 5.1176 | 343.9446 | 1760.1835 | 1673.835 | 1656.621 | 1661.64 | 1548.354
5.2411 | 370.2438 | 1940.4729 | 5.2454 | 366.6417 | 1923.1665 | 5.3211 | 366.7444 | 1951.4719 | 5.2376 | 341.2455 | 1787.32 | 1711.665 | 1694.925 | 1724.558 | 1576.815
5.3511 | 368.7446 | 1973.1776 | 5.3554 | 365.1425 | 1955.4685 | 5.3611 | 365.4447 | 1959.1739 | 5.3476 | 338.0463 | 1807.749 | 1745.016 | 1727.88 | 1732.941 | 1598.884
5.4611 | 366.9454 | 2003.9141 | 5.4754 | 363.7434 | 1991.625 | 5.4711 | 363.7455 | 1990.0765 | 5.4676 | 334.1472 | 1826.9956 | 1776.576 | 1764.608 | 1764.608 | 1620.16
5.5811 | 365.4463 | 2039.5809 | 5.5854 | 361.9442 | 2021.5877 | 5.5911 | 362.2464 | 2025.3444 | 5.5876 | 330.3481 | 1845.8653 | 1812.867 | 1795.402 | 1800.5 | 1641
5.6911 | 364.0471 | 2071.8172 | 5.7054 | 360.4451 | 2056.4681 | 5.7011 | 360.7472 | 2056.6446 | 5.6976 | 326.2489 | 1858.848 | 1845.69 | 1830.913 | 1832.446 | 1656.151
5.8111 | 362.248 | 2105.0482 | 5.8254 | 358.646 | 2089.2411 | 5.8211 | 358.6481 | 2087.7153 | 5.8076 | 320.9497 | 1863.9597 | 1879.722 | 1864.495 | 1864.495 | 1664.136
5.9311 | 360.4489 | 2137.8474 | 5.9454 | 356.9469 | 2122.1769 | 5.9411 | 356.949 | 2120.6586 | 5.9276 | 314.7506 | 1865.7276 | 1913.322 | 1898.18 | 1898.18 | 1669.284
6.0411 | 358.6498 | 2166.6278 | 6.0554 | 355.4477 | 2152.363 | 6.0511 | 355.4498 | 2150.8513 | 6.0376 | 307.9515 | 1859.2993 | 1942.925 | 1929.018 | 1929.018 | 1666.61
6.1611 | 356.9507 | 2199.1975 | 6.1754 | 353.3486 | 2182.0541 | 6.1711 | 353.3507 | 2180.5516 | 6.1576 | 304.6524 | 1875.9388 | 1976.236 | 1959.696 | 1959.696 | 1684.925
6.2911 | 354.8516 | 2232.396 | 6.2954 | 351.6495 | 2213.7594 | 6.2911 | 351.6516 | 2212.2646 | 6.2776 | 302.6533 | 1899.9474 | 2010.39 | 1992.15 | 1992.15 | 1709.845
6.4011 | 352.7525 | 2257.9927 | 6.4054 | 349.8504 | 2240.9165 | 6.4111 | 349.5525 | 2241.0053 | 6.3876 | 300.2541 | 1917.9142 | 2036.986 | 2020.137 | 2021.868 | 1728.98
6.5211 | 350.4534 | 2285.3304 | 6.5254 | 347.4513 | 2267.2436 | 6.5311 | 347.1534 | 2267.2829 | 6.5076 | 297.855 | 1938.3322 | 2065.419 | 2047.629 | 2049.3 | 1750.544
6.6411 | 348.0543 | 2311.4522 | 6.6454 | 345.1522 | 2293.6594 | 6.6511 | 344.8543 | 2293.6499 | 6.6276 | 295.2559 | 1956.849 | 2092.695 | 2075.15 | 2076.762 | 1770.324
6.7511 | 346.0551 | 2336.2416 | 6.7554 | 343.053 | 2317.4455 | 6.7611 | 342.7552 | 2317.3912 | 6.7476 | 292.5568 | 1974.0671 | 2118.424 | 2099.944 | 2101.502 | 1788.864
6.8811 | 343.3561 | 2362.6566 | 6.8854 | 340.654 | 2345.5242 | 6.8811 | 340.0561 | 2339.9491 | 6.8576 | 289.9576 | 1988.4242 | 2146.148 | 2129.165 | 2125.391 | 1804.506
6.9911 | 340.3569 | 2379.4584 | 7.0054 | 338.0549 | 2368.1951 | 7.0111 | 337.157 | 2363.8311 | 6.9776 | 286.9585 | 2002.2924 | 2164.48 | 2153.119 | 2150.7 | 1819.872
7.1111 | 337.7578 | 2401.8188 | 7.1154 | 335.0557 | 2384.0409 | 7.1211 | 334.4579 | 2381.6974 | 7.0976 | 284.0594 | 2016.1507 | 2188.112 | 2170.508 | 2169.919 | 1835.169
7.2311 | 334.4587 | 2418.4937 | 7.2454 | 332.1567 | 2406.5937 | 7.2411 | 330.9588 | 2396.4951 | 7.2176 | 280.4603 | 2024.2608 | 2206.472 | 2194.5 | 2186.52 | 1845.129
7.3511 | 330.9596 | 2432.9066 | 7.3654 | 328.5576 | 2419.9438 | 7.3711 | 327.4597 | 2413.7282 | 7.3376 | 276.9612 | 2032.2409 | 2222.688 | 2209.728 | 2205.534 | 1854.9
7.4711 | 327.1605 | 2444.2385 | 7.4854 | 325.0585 | 2433.1787 | 7.4811 | 323.5606 | 2420.5788 | 7.4476 | 273.062 | 2033.667 | 2236 | 2224.781 | 2214.446 | 1858.374
7.5911 | 322.3614 | 2447.0674 | 7.6054 | 320.9594 | 2441.0106 | 7.6011 | 318.8615 | 2423.6879 | 7.5776 | 268.363 | 2033.5576 | 2241.4 | 2234.788 | 2220.067 | 1860.738
7.7211 | 317.0624 | 2448.0603 | 7.7254 | 316.1603 | 2442.451 | 7.7311 | 313.5624 | 2424.1727 | 7.6976 | 263.6639 | 2029.5892 | 2245.237 | 2238.82 | 2223.396 | 1859.265
7.8311 | 310.8632 | 2434.391 | 7.8454 | 310.8612 | 2438.8169 | 7.8411 | 307.3633 | 2410.0565 | 7.8076 | 258.3647 | 2017.2182 | 2234.988 | 2238.075 | 2212.7 | 1849.764
7.9511 | 302.0641 | 2401.7323 | 7.9654 | 303.4621 | 2417.1837 | 7.9611 | 299.0642 | 2380.8703 | 7.9276 | 251.2656 | 1991.9429 | 2207.264 | 2220.581 | 2188.153 | 1828.394
8.0811 | 289.6651 | 2340.8033 | 8.0854 | 294.063 | 2377.6041 | 8.0911 | 287.2651 | 2324.282 | 8.0576 | 242.0666 | 1950.485 | 2153.375 | 2186.331 | 2138.25 | 1792.053
8.1811 | 271.3658 | 2220.0624 | 8.1954 | 280.7638 | 2300.9595 | 8.1911 | 269.2659 | 2205.5754 | 8.1676 | 230.2674 | 1880.7409 | 2043.228 | 2117.36 | 2029.96 | 1728.998
8.2911 | 238.2666 | 1975.4851 | 8.3154 | 257.1647 | 2138.4162 | 8.3011 | 239.1667 | 1985.3393 | 8.2776 | 211.3683 | 1749.6298 | 1817.97 | 1968.6 | 1827.27 | 1608.748
8.3811 | 190.4673 | 1596.3197 | 8.4054 | 219.9654 | 1848.8874 | 8.3911 | 189.8674 | 1593.1903 | 8.3776 | 180.369 | 1511.0662 | 1466.857 | 1701.018 | 1464.06 | 1388.178
8.4811 | 135.4681 | 1148.914 | 8.4854 | 164.466 | 1395.5524 | 8.4811 | 129.0681 | 1094.6352 | 8.4676 | 139.9697 | 1185.2126 | 1051.737 | 1280.547 | 1001.241 | 1085.864
8.5711 | 78.2687 | 670.8468 | 8.5854 | 99.4667 | 853.9573 | 8.5611 | 66.7687 | 571.6112 | 8.5476 | 83.5703 | 714.3285 | 607.278 | 777.427 | 514.862 | 647.944
8.6011 | 34.869 | 299.9104 | 8.6454 | 47.2672 | 408.6415 | 8.6011 | 30.769 | 264.646 | 8.5576 | 36.3704 | 311.2444 | 261.927 | 363.055 | 229.086 | 272.574
8.5911 | 19.2689 | 165.5404 | 8.6554 | 23.6672 | 204.8484 | 8.5911 | 17.7689 | 152.6538 | 8.5576 | 18.9704 | 162.3415 | 136.8 | 173.29 | 124.8 | 133.896
8.5811 | 13.6688 | 117.2931 | 8.6454 | 15.0672 | 130.261 | 8.5811 | 13.0688 | 112.1445 | 8.5476 | 13.0703 | 111.7201 | 91.885 | 103.845 | 87.091 | 86.764
8.6011 | 10.069 | 86.6039 | 8.6554 | 11.5672 | 100.1186 | 8.6011 | 9.769 | 84.0236 | 8.5576 | 9.7704 | 83.6112 | 63.279 | 75.764 | 60.876 | 60.572
8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.6554 | 9.4672 | 81.9423 | 8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 58.473 | 58.838 | 58.473 | 55.79
8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.6554 | 9.4672 | 81.9423 | 8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 58.473 | 58.838 | 58.473 | 55.79
8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.6554 | 9.4672 | 81.9423 | 8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 58.473 | 58.838 | 58.473 | 55.79
8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.6554 | 9.4672 | 81.9423 | 8.6011 | 9.469 | 81.4433 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 58.473 | 58.838 | 58.473 | 55.79
8.6011 | 9.169 | 78.863 | 8.6554 | 9.1672 | 79.3457 | 8.6011 | 9.169 | 78.863 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 56.07 | 56.42 | 56.07 | 55.79
8.6011 | 9.169 | 78.863 | 8.6554 | 9.1672 | 79.3457 | 8.6011 | 9.169 | 78.863 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 56.07 | 56.42 | 56.07 | 55.79
8.6011 | 9.169 | 78.863 | 8.6554 | 9.1672 | 79.3457 | 8.6011 | 9.169 | 78.863 | 8.5576 | 9.1704 | 78.4766 | 56.07 | 56.42 | 56.07 | 55.79
8.6011 | 2.169 | 18.6555 | 8.6554 | 2.1672 | 18.7582 | 8.6011 | 2.169 | 18.6555 | 8.5576 | 2.1704 | 18.5732 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【FF値】ST1 | 0.68534 |  | 【FF値】ST2 | 0.68776 |  | 【FF値】ST3 | 0.68492 |  | 【FF値】ST4 | 0.58246
【STC換算】ST1
【STC換算】ST2 | [11 empty] | 2245.237 | 2238.82 | 2223.396 | 1860.738
【STC換算】ST3
【STC換算】ST4
【実測】ST1
【実測】ST2
【実測】ST3
【実測】ST4
【STC換算】ストリング１ P-V
【STC換算】ストリング２ P-V
【STC換算】ストリング３ P-V
【STC換算】ストリング４ P-V
【実測】ストリング１ P-V
【実測】ストリング２ P-V
【実測】ストリング３ P-V
【実測】ストリング４ P-V

## STC計算（5～8ST） (hidden)
E1 | 921 |  |  | 921 |  |  | 921 |  |  | 921
T1 | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
ストリング１(ＳＴ１) | Pmax | 2423.9974 | ストリング２(ＳＴ２) | Pmax | 2429.0497 | ストリング３(ＳＴ３) | Pmax | 2441.6609 | ストリング４(ＳＴ４) | Pmax | 2450.3921 | 実測ストリング１Pmax | 実測ストリング2Pmax | 実測ストリング3Pmax | 実測ストリング4Pmax
I2 | V2 | P | I2 | V2 | P | I2 | V2 | P | I2 | V2 | P
0 | 410 | 0 | 0 | 411.8 | 0 | 0 | 410.9 | 0 | 0 | 415.6 | 0
0.58935 | 409.7097 | 241.4636 | 0.59021 | 411.5093 | 242.8772 | 0.59364 | 410.6076 | 243.7538 | 0.59021 | 415.3093 | 245.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0.58935 | 409.7097 | 241.4636 | 0.59021 | 411.5093 | 242.8772 | 0.59364 | 410.6076 | 243.7538 | 0.59021 | 415.3093 | 245.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0.69935 | 409.1106 | 286.1127 | 0.70021 | 410.6101 | 287.5136 | 0.70364 | 409.4085 | 288.0769 | 0.71021 | 414.4102 | 294.3185 | 44.77 | 44.935 | 44.803 | 49.476
0.71935 | 408.8107 | 294.0792 | 0.72021 | 410.3103 | 295.5098 | 0.72364 | 409.4086 | 296.2651 | 0.73021 | 414.1104 | 302.3878 | 52.871 | 53.066 | 52.949 | 57.68
0.74935 | 408.5109 | 306.1189 | 0.75021 | 410.0105 | 307.5943 | 0.75364 | 409.1088 | 308.3215 | 0.75021 | 414.1105 | 310.6701 | 65.024 | 65.264 | 65.12 | 65.92
0.76935 | 408.5111 | 314.2892 | 0.77021 | 410.0107 | 315.7946 | 0.77364 | 408.809 | 316.2717 | 0.77021 | 413.9107 | 318.7984 | 73.152 | 73.422 | 73.206 | 74.124
0.79935 | 408.2113 | 326.3049 | 0.80021 | 409.7109 | 327.855 | 0.80364 | 408.8092 | 328.5361 | 0.80021 | 413.6109 | 330.9758 | 85.281 | 85.596 | 85.407 | 86.415
0.82935 | 407.9115 | 338.3026 | 0.83021 | 409.4111 | 339.8975 | 0.83364 | 408.5094 | 340.5505 | 0.84021 | 413.3112 | 347.2685 | 97.392 | 97.752 | 97.536 | 102.8
0.85935 | 407.7118 | 350.3683 | 0.86021 | 409.4113 | 352.18 | 0.87364 | 408.2097 | 356.629 | 0.87021 | 413.0114 | 359.4069 | 109.512 | 109.971 | 113.708 | 115.052
0.89935 | 407.4121 | 366.4072 | 0.90021 | 409.1116 | 368.2867 | 0.91364 | 408.21 | 372.9577 | 0.91021 | 412.7117 | 375.6546 | 125.643 | 126.17 | 129.952 | 131.392
0.93935 | 407.1124 | 382.4222 | 0.94021 | 408.8119 | 384.3693 | 0.95364 | 407.7103 | 388.8096 | 0.95021 | 412.412 | 391.8783 | 141.75 | 142.345 | 146.016 | 147.708
0.97935 | 406.8127 | 398.4132 | 0.99021 | 408.2123 | 404.2162 | 0.99364 | 407.4106 | 404.8202 | 0.99021 | 412.1123 | 408.078 | 157.833 | 162.44 | 162.12 | 164
1.0294 | 406.513 | 418.4454 | 1.0302 | 407.9126 | 420.2359 | 1.0436 | 407.111 | 424.878 | 1.0402 | 411.5127 | 428.0599 | 177.936 | 178.552 | 182.25 | 184.23
1.0794 | 406.2134 | 438.4476 | 1.0802 | 407.413 | 440.0919 | 1.0936 | 406.5114 | 444.5778 | 1.0902 | 411.2131 | 448.3089 | 198.009 | 198.597 | 202.2 | 204.55
1.1294 | 405.6138 | 458.0811 | 1.1302 | 407.1134 | 460.1239 | 1.1436 | 406.5118 | 464.9038 | 1.1402 | 410.9134 | 468.5279 | 217.89 | 218.7 | 222.42 | 224.84
1.1794 | 405.3142 | 478.0084 | 1.1902 | 406.5138 | 483.8371 | 1.1936 | 405.9121 | 484.5136 | 1.1902 | 410.3138 | 488.3599 | 237.888 | 242.64 | 242.28 | 244.92
1.2394 | 404.7146 | 501.5842 | 1.2502 | 406.2143 | 507.8534 | 1.2536 | 405.3126 | 508.1168 | 1.2502 | 409.7143 | 512.2291 | 261.69 | 266.706 | 266.112 | 269.016
1.2994 | 404.4151 | 525.4779 | 1.3002 | 405.6146 | 527.3845 | 1.3136 | 404.713 | 531.6479 | 1.3102 | 409.4147 | 536.4195 | 285.633 | 286.485 | 289.872 | 293.256
1.3694 | 403.8156 | 552.966 | 1.3702 | 405.3152 | 555.3672 | 1.3736 | 404.4135 | 555.5192 | 1.3702 | 408.8152 | 560.1629 | 313.326 | 314.496 | 313.794 | 317.226
1.4294 | 403.216 | 576.338 | 1.4302 | 404.7156 | 578.8286 | 1.4436 | 403.814 | 582.9627 | 1.4402 | 408.2157 | 587.9166 | 336.924 | 338.184 | 341.445 | 345.185
1.4994 | 402.9166 | 604.1141 | 1.5002 | 404.1161 | 606.2593 | 1.5036 | 403.2145 | 606.2901 | 1.5102 | 407.9162 | 616.0394 | 364.728 | 365.82 | 365.001 | 373.336
1.5694 | 402.3171 | 631.3775 | 1.5702 | 403.5167 | 633.6062 | 1.5736 | 402.615 | 633.5717 | 1.5802 | 407.1167 | 643.3302 | 392.196 | 393.372 | 392.49 | 400.95
1.6394 | 401.5176 | 658.2291 | 1.6502 | 402.9173 | 664.8984 | 1.6536 | 402.0156 | 664.7897 | 1.6502 | 406.5173 | 670.8391 | 419.37 | 424.848 | 423.894 | 428.664
1.7094 | 401.2181 | 685.8234 | 1.7202 | 402.3178 | 692.0714 | 1.7236 | 401.5161 | 692.0699 | 1.7302 | 405.9179 | 702.3234 | 446.992 | 452.226 | 451.322 | 460.332
1.7894 | 400.3187 | 716.3115 | 1.8002 | 401.5184 | 722.8177 | 1.8036 | 400.6167 | 722.569 | 1.8002 | 405.0184 | 729.1184 | 477.84 | 483.274 | 482.185 | 487.509
1.8694 | 399.7193 | 747.2165 | 1.8802 | 401.219 | 754.3762 | 1.8836 | 400.0173 | 753.4893 | 1.8802 | 404.719 | 760.957 | 508.928 | 514.839 | 513.291 | 519.354
1.9494 | 399.1199 | 778.0256 | 2.0202 | 400.42 | 808.9328 | 1.9636 | 399.4179 | 784.3137 | 1.9602 | 403.8196 | 791.5715 | 539.92 | 569.569 | 544.301 | 550.329
2.0294 | 398.5205 | 808.7388 | 2.0402 | 399.7202 | 815.5134 | 2.0436 | 398.8185 | 815.0421 | 2.0502 | 403.2203 | 826.6865 | 570.816 | 576.52 | 575.215 | 585.606
2.1194 | 397.6212 | 842.6997 | 2.1302 | 399.1209 | 850.2115 | 2.1336 | 398.2192 | 849.657 | 2.1402 | 402.3209 | 861.0516 | 605.115 | 611.38 | 609.994 | 620.31
2.1994 | 397.0218 | 873.1911 | 2.2102 | 398.2215 | 880.1533 | 2.2136 | 397.6198 | 880.1877 | 2.2202 | 401.7215 | 891.9065 | 635.789 | 641.682 | 640.71 | 651.348
2.2894 | 396.1225 | 906.8642 | 2.3002 | 397.3221 | 913.9246 | 2.3036 | 396.7205 | 913.9018 | 2.3002 | 400.9221 | 922.2054 | 669.8 | 675.792 | 674.766 | 681.948
2.3794 | 395.3232 | 940.6133 | 2.3902 | 396.4228 | 947.534 | 2.3936 | 395.8211 | 947.454 | 2.4002 | 400.0229 | 960.1392 | 703.828 | 709.74 | 708.66 | 720.199
2.4694 | 394.7238 | 974.7125 | 2.4702 | 395.8234 | 977.7672 | 2.4836 | 395.0218 | 981.0926 | 2.4802 | 399.4235 | 990.6544 | 738.088 | 740.156 | 742.581 | 750.897
2.5694 | 393.8246 | 1011.8744 | 2.5702 | 395.0242 | 1015.2953 | 2.5836 | 394.1226 | 1018.2715 | 2.5802 | 398.5242 | 1028.2765 | 775.566 | 777.942 | 780.08 | 788.836
2.6594 | 392.9253 | 1044.9269 | 2.6702 | 394.1249 | 1052.3966 | 2.6736 | 393.2232 | 1051.338 | 2.6802 | 397.625 | 1065.7187 | 808.956 | 815.36 | 813.488 | 826.595
2.7494 | 392.3259 | 1078.6425 | 2.7602 | 393.2256 | 1085.3855 | 2.7636 | 392.3239 | 1084.2427 | 2.7602 | 396.4256 | 1094.2181 | 842.832 | 848.687 | 846.734 | 855.631
2.8494 | 391.4267 | 1115.3128 | 2.8602 | 392.3263 | 1122.136 | 2.8636 | 391.7247 | 1121.7591 | 2.8602 | 395.8263 | 1132.1467 | 879.818 | 885.754 | 884.392 | 893.699
2.9494 | 390.5274 | 1151.8032 | 2.9602 | 391.7271 | 1159.5947 | 2.9636 | 390.8254 | 1158.2665 | 2.9702 | 395.0272 | 1173.3139 | 916.624 | 923.352 | 921.219 | 935.102
3.0394 | 389.6281 | 1184.2173 | 3.0502 | 390.5278 | 1191.192 | 3.0636 | 389.9262 | 1194.594 | 3.0602 | 394.1278 | 1206.1142 | 949.375 | 955.464 | 957.866 | 968.24
3.1494 | 388.8289 | 1224.5596 | 3.1502 | 389.6285 | 1227.4119 | 3.1636 | 389.1269 | 1231.0581 | 3.1602 | 392.9286 | 1241.7371 | 989.952 | 992 | 994.59 | 1004.356
3.2494 | 387.6297 | 1259.5457 | 3.2502 | 388.8293 | 1263.777 | 3.2636 | 387.9277 | 1266.0569 | 3.2702 | 392.0294 | 1282.0188 | 1025.43 | 1028.622 | 1030.086 | 1044.932
3.3394 | 387.0304 | 1292.431 | 3.3502 | 387.63 | 1298.6422 | 3.3636 | 387.3284 | 1302.834 | 3.3602 | 391.1301 | 1314.2795 | 1058.475 | 1063.98 | 1067.004 | 1077.53
3.4494 | 385.8312 | 1330.8679 | 3.4602 | 386.7308 | 1338.1702 | 3.4636 | 386.1292 | 1337.413 | 3.4702 | 389.9309 | 1353.1424 | 1097.382 | 1103.802 | 1102.08 | 1116.864
3.5594 | 384.932 | 1370.1089 | 3.5602 | 385.8316 | 1373.6418 | 3.5736 | 385.23 | 1376.6739 | 3.5702 | 389.1317 | 1389.282 | 1136.916 | 1139.589 | 1141.638 | 1153.26
3.6594 | 383.7328 | 1404.2136 | 3.6602 | 384.6323 | 1407.8354 | 3.6736 | 384.0307 | 1410.7913 | 3.6702 | 388.2324 | 1424.8948 | 1171.512 | 1174.275 | 1176.252 | 1189.188
3.7594 | 382.9335 | 1439.5822 | 3.7702 | 383.4332 | 1445.6238 | 3.7836 | 383.1316 | 1449.6325 | 3.7802 | 387.0332 | 1463.0672 | 1207.136 | 1212.534 | 1215.39 | 1227.831
3.8694 | 381.7343 | 1477.0649 | 3.8802 | 382.634 | 1484.7005 | 3.8836 | 381.7323 | 1482.5115 | 3.8902 | 385.8341 | 1500.9758 | 1245.088 | 1251.845 | 1248.884 | 1266.21
3.9794 | 380.5352 | 1514.2837 | 3.9802 | 381.4347 | 1518.1906 | 3.9936 | 380.8331 | 1520.9111 | 3.9902 | 384.6348 | 1534.774 | 1282.776 | 1285.827 | 1287.58 | 1300.5
4.0894 | 379.636 | 1552.4655 | 4.1902 | 380.3363 | 1593.6893 | 4.1936 | 379.7346 | 1592.471 | 4.2002 | 383.4364 | 1610.5136 | 1321.25 | 1361.52 | 1359.36 | 1376.493
4.1994 | 378.4368 | 1589.1897 | 4.2002 | 379.3364 | 1593.2928 | 4.2136 | 378.7348 | 1595.8527 | 4.2102 | 382.3365 | 1609.7171 | 1358.443 | 1361.692 | 1363.292 | 1376.324
4.2994 | 377.2376 | 1621.8774 | 4.3102 | 378.1372 | 1629.8511 | 4.3136 | 377.5355 | 1628.553 | 4.3202 | 381.4373 | 1647.8895 | 1391.621 | 1398.72 | 1396.488 | 1414.789
4.4094 | 376.1384 | 1658.5269 | 4.4202 | 376.738 | 1665.2615 | 4.4236 | 376.4364 | 1665.2196 | 4.4302 | 380.2381 | 1684.535 | 1428.68 | 1434.718 | 1433.569 | 1451.904
4.5294 | 374.9393 | 1698.2324 | 4.5302 | 375.5389 | 1701.2702 | 4.5436 | 374.9373 | 1703.5806 | 4.5502 | 378.739 | 1723.3423 | 1468.832 | 1471.196 | 1472.56 | 1491.336
4.6294 | 373.74 | 1730.1745 | 4.6402 | 374.3397 | 1737.015 | 4.6436 | 374.038 | 1736.8985 | 4.6502 | 377.5398 | 1755.6395 | 1501.264 | 1507.41 | 1506.195 | 1524.124
4.7494 | 372.2409 | 1767.9036 | 4.7502 | 373.1405 | 1772.4961 | 4.7636 | 372.5389 | 1774.6419 | 4.7602 | 376.4406 | 1791.9365 | 1539.616 | 1543.36 | 1544.568 | 1560.831
4.8594 | 370.7418 | 1801.5651 | 4.8702 | 371.6414 | 1809.972 | 4.8736 | 371.0397 | 1808.3147 | 4.8802 | 374.9415 | 1829.7935 | 1573.922 | 1581.46 | 1578.892 | 1599.312
4.9694 | 369.6426 | 1836.8845 | 4.9802 | 370.5422 | 1845.3784 | 4.9836 | 369.9406 | 1843.6512 | 4.9902 | 373.7423 | 1865.0529 | 1609.65 | 1617.276 | 1614.642 | 1635.04
5.0894 | 368.4435 | 1875.139 | 5.0902 | 369.0431 | 1878.507 | 5.1036 | 368.7415 | 1881.9243 | 5.1102 | 371.9432 | 1900.7082 | 1648.35 | 1651.05 | 1653.366 | 1671.496
5.1994 | 366.9443 | 1907.873 | 5.2102 | 367.544 | 1914.9815 | 5.2136 | 366.9423 | 1913.1056 | 5.2202 | 370.544 | 1934.318 | 1681.728 | 1688.148 | 1685.376 | 1705.692
5.3094 | 365.4451 | 1940.2772 | 5.3202 | 366.3448 | 1949.0315 | 5.3236 | 365.7431 | 1947.0853 | 5.3302 | 369.0449 | 1967.0869 | 1714.776 | 1722.666 | 1719.828 | 1739.106
5.4294 | 364.046 | 1976.5344 | 5.4302 | 364.5456 | 1979.5595 | 5.4436 | 364.344 | 1983.3582 | 5.4502 | 367.8458 | 2004.8369 | 1751.596 | 1754.016 | 1756.67 | 1777.302
5.5494 | 362.2469 | 2010.2361 | 5.5502 | 362.8465 | 2013.8746 | 5.5636 | 362.8449 | 2018.7391 | 5.5702 | 366.0467 | 2038.9571 | 1786.096 | 1789.072 | 1792.679 | 1812.222
5.6594 | 361.0478 | 2043.2967 | 5.6602 | 361.6473 | 2047.0002 | 5.6736 | 361.0457 | 2048.4441 | 5.6802 | 364.5475 | 2070.7066 | 1819.623 | 1822.665 | 1823.212 | 1844.616
5.7794 | 359.2487 | 2076.2248 | 5.7802 | 359.8482 | 2079.9987 | 5.7936 | 359.5466 | 2083.0844 | 5.7902 | 362.5483 | 2099.2311 | 1853.349 | 1856.463 | 1858.48 | 1874.08
5.8894 | 357.5495 | 2105.7351 | 5.9002 | 357.8491 | 2111.3853 | 5.9136 | 357.5475 | 2114.408 | 5.9102 | 361.0492 | 2133.8769 | 1883.62 | 1888.767 | 1890.728 | 1909.348
6.0094 | 355.7504 | 2137.8297 | 6.0102 | 356.35 | 2141.7384 | 6.0236 | 356.3484 | 2146.5148 | 6.0302 | 359.2501 | 2166.3539 | 1916.512 | 1919.764 | 1923.306 | 1942.624
6.1194 | 353.9512 | 2165.9524 | 6.1302 | 354.2509 | 2171.6325 | 6.1436 | 354.2493 | 2176.3805 | 6.1402 | 357.5509 | 2195.4381 | 1945.454 | 1950.634 | 1954.155 | 1972.47
6.2494 | 351.9522 | 2199.4735 | 6.2602 | 352.4518 | 2206.4228 | 6.2636 | 352.1502 | 2205.7424 | 6.2702 | 355.4519 | 2228.7584 | 1979.868 | 1986.201 | 1984.5 | 2006.744
6.3594 | 350.153 | 2226.7466 | 6.3702 | 350.4527 | 2232.4573 | 6.3736 | 350.451 | 2233.649 | 6.3802 | 353.3527 | 2254.465 | 2007.96 | 2013.174 | 2013.174 | 2033.448
6.4794 | 347.7539 | 2253.2204 | 6.4802 | 348.0535 | 2255.46 | 6.4936 | 348.3519 | 2262.0723 | 6.5002 | 351.3536 | 2283.8727 | 2035.584 | 2037.351 | 2042.58 | 2063.772
6.5994 | 345.4548 | 2279.7783 | 6.6102 | 345.7545 | 2285.5099 | 6.6136 | 346.0528 | 2288.6691 | 6.6202 | 348.9545 | 2310.1526 | 2063.233 | 2068.472 | 2070.278 | 2091.204
6.7094 | 343.3556 | 2303.6942 | 6.7202 | 343.6553 | 2309.436 | 6.7336 | 343.6537 | 2314.0408 | 6.7302 | 346.5554 | 2332.3906 | 2088.144 | 2093.395 | 2096.81 | 2114.616
6.8394 | 340.9566 | 2331.9226 | 6.8402 | 341.2562 | 2334.2643 | 6.8536 | 341.2546 | 2338.8366 | 6.8602 | 343.9563 | 2359.613 | 2117.5 | 2119.375 | 2122.766 | 2143.086
6.9594 | 338.0575 | 2352.6616 | 6.9702 | 338.3572 | 2358.4208 | 6.9736 | 338.9555 | 2363.7541 | 6.9802 | 341.2572 | 2382.0475 | 2139.683 | 2144.956 | 2148.784 | 2166.849
7.0694 | 335.3583 | 2370.7665 | 7.0802 | 335.658 | 2376.5293 | 7.0936 | 336.2564 | 2385.2823 | 7.0902 | 338.6581 | 2401.1571 | 2159.136 | 2164.415 | 2171.65 | 2187.25
7.1994 | 332.4593 | 2393.492 | 7.2002 | 332.4589 | 2393.7741 | 7.2136 | 333.0573 | 2402.5559 | 7.2202 | 335.059 | 2419.1969 | 2183.283 | 2183.283 | 2190.558 | 2207.127
7.3194 | 328.5602 | 2404.8482 | 7.3302 | 328.8599 | 2410.6121 | 7.3336 | 329.7582 | 2418.3283 | 7.3402 | 331.5599 | 2433.7198 | 2196.672 | 2201.958 | 2208.024 | 2223.45
7.4294 | 325.061 | 2414.9932 | 7.4402 | 325.3607 | 2420.7521 | 7.4536 | 326.2591 | 2431.8183 | 7.4502 | 327.6608 | 2441.1418 | 2208.636 | 2213.92 | 2223.326 | 2232.93
7.5594 | 320.662 | 2423.9974 | 7.5602 | 320.9616 | 2426.5373 | 7.5736 | 322.06 | 2439.1669 | 7.5802 | 323.2617 | 2450.3921 | 2219.945 | 2222.036 | 2232.902 | 2244.489
7.6794 | 315.5629 | 2423.319 | 7.6902 | 315.8626 | 2429.0497 | 7.6936 | 317.3609 | 2441.6609 | 7.7002 | 317.9626 | 2448.3794 | 2222.006 | 2227.27 | 2237.92 | 2245.338
7.7894 | 309.9637 | 2414.417 | 7.8002 | 310.2634 | 2420.1198 | 7.8136 | 312.3618 | 2440.683 | 7.8102 | 311.7635 | 2434.9384 | 2216.16 | 2221.401 | 2239.644 | 2235.312
7.9194 | 302.6647 | 2396.9087 | 7.9302 | 302.6644 | 2400.1922 | 7.9336 | 305.2627 | 2421.8447 | 7.9402 | 303.1644 | 2407.1896 | 2202.665 | 2205.67 | 2224.754 | 2212.35
8.0394 | 291.9656 | 2347.2146 | 8.0502 | 292.2653 | 2352.797 | 8.0636 | 296.1637 | 2388.1576 | 8.0602 | 290.2653 | 2339.5998 | 2159.01 | 2164.146 | 2196.18 | 2152.107
8.1494 | 278.0664 | 2266.0616 | 8.1602 | 277.8661 | 2267.4459 | 8.1736 | 284.0645 | 2321.8413 | 8.1702 | 272.4662 | 2226.106 | 2085.804 | 2087.049 | 2136.802 | 2048.874
8.2594 | 254.7673 | 2104.2128 | 8.2702 | 252.4669 | 2087.9546 | 8.2836 | 263.3653 | 2181.6238 | 8.2702 | 241.7669 | 1999.4634 | 1937.442 | 1922.304 | 2008.628 | 1840.128
8.3594 | 216.068 | 1806.1888 | 8.3602 | 209.8676 | 1754.5373 | 8.3836 | 228.4661 | 1915.3776 | 8.3702 | 193.3677 | 1618.5281 | 1662.003 | 1613.829 | 1762.877 | 1487.536
8.4494 | 163.2687 | 1379.5148 | 8.4502 | 150.5683 | 1272.3336 | 8.4636 | 175.9667 | 1489.3187 | 8.4602 | 137.5683 | 1163.8572 | 1266.246 | 1166.424 | 1367.806 | 1065.598
8.5294 | 100.6693 | 858.6439 | 8.5302 | 85.6689 | 730.7735 | 8.5536 | 109.2673 | 934.6336 | 8.5502 | 79.769 | 682.0419 | 782.09 | 662.99 | 852.516 | 617.696
8.5694 | 44.5696 | 381.9326 | 8.5802 | 38.6692 | 331.7903 | 8.6336 | 53.4679 | 461.623 | 8.5902 | 35.4693 | 304.6889 | 338.352 | 291.635 | 412.452 | 266.4
8.5794 | 21.5697 | 185.0538 | 8.5902 | 20.6693 | 177.5538 | 8.6336 | 26.0679 | 225.0612 | 8.5802 | 19.2692 | 165.3342 | 155.006 | 148 | 192.156 | 136.629
8.5594 | 14.2695 | 122.1378 | 8.5802 | 14.2692 | 122.4331 | 8.6336 | 15.6679 | 135.2713 | 8.5702 | 13.6692 | 117.1477 | 96.437 | 96.679 | 108.54 | 91.77
8.5794 | 10.6697 | 91.5389 | 8.5902 | 10.6693 | 91.6517 | 8.6336 | 11.8679 | 102.4635 | 8.5902 | 10.0693 | 86.4976 | 67.915 | 68 | 77.988 | 63.2
8.5794 | 9.1697 | 78.6698 | 8.5902 | 9.4693 | 81.3435 | 8.6336 | 9.4679 | 81.7427 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 55.93 | 58.4 | 58.692 | 56
8.5794 | 9.2697 | 79.5278 | 8.5902 | 9.4693 | 81.3435 | 8.6336 | 9.4679 | 81.7427 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 56.729 | 58.4 | 58.692 | 56
8.5794 | 9.4697 | 81.2436 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 8.6336 | 9.4679 | 81.7427 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 58.327 | 56 | 58.692 | 56
8.5794 | 9.1697 | 78.6698 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 8.6336 | 9.1679 | 79.1526 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 55.93 | 56 | 56.28 | 56
8.5794 | 9.1697 | 78.6698 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 8.6336 | 9.1679 | 79.1526 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 55.93 | 56 | 56.28 | 56
8.5794 | 9.1697 | 78.6698 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 8.6336 | 9.1679 | 79.1526 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 55.93 | 56 | 56.28 | 56
8.5794 | 9.1697 | 78.6698 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 8.6336 | 9.1679 | 79.1526 | 8.5902 | 9.1693 | 78.7664 | 55.93 | 56 | 56.28 | 56
8.5794 | 2.1697 | 18.6144 | 8.5902 | 2.1693 | 18.6349 | 8.6336 | 2.1679 | 18.7171 | 8.5902 | 2.1693 | 18.6349 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 【FF値】ST1 | 0.68912 |  | 【FF値】ST2 | 0.68667 |  | 【FF値】ST3 | 0.68826 |  | 【FF値】ST4 | 0.68637
【STC換算】ST5
【STC換算】ST6 | [11 empty] | 2222.006 | 2227.27 | 2239.644 | 2245.338
【STC換算】ST7
【STC換算】ST8
【実測】ST5
【実測】ST6
【実測】ST7
【実測】ST8
【STC換算】ストリング５ P-V
【STC換算】ストリング６ P-V
【STC換算】ストリング７ P-V
【STC換算】ストリング８ P-V
【実測】ストリング５ P-V
【実測】ストリング２ P-V
【実測】ストリング３ P-V
【実測】ストリング４ P-V